## Specifikace vodoměrů
Příloha č. 1 - specifikace vodoměrů
Jmenovitý rozměr DN (mm) | Stavební délka | Závit -příruba | Trvalý průtok Q3 | Dynamický rozsah | Min. průtok Q1 | Přetěžovací průtok Q4 | Rok výroby i ověření | Stanovená skladba materiálu vodoměru | Povolená montážní poloha | Druh měření (pitná voda studená)
DN 15 | 110 | Z | 2.5 | R160 | 10 l/h | 3.1 | 2026 | kompozit | H/V | PV
DN 20 | 130 | Z | 4 | R400 | 10 l/h | 5 | 2026 | kompozit | H/V | PV
DN 25 | 260 | Z | 6.3 | R160 | 40 l/h | 7.8 | 2026 | nerez+kompozit | H/V | PV
DN 40 | 300 | Z | 16 | R160 | 100 l/h | 20 | 2026 | nerez+kompozit | H/V | PV
DN 50 | 270 | P | 25 | R160 | 156 l/h | 31 | 2026 | nerez+kompozit | H/V | PV
DN 65 | 300 | P | 25 | R160 | 156 l/h | 31 | 2026 | nerez+kompozit | H/V | PV
DN 80 | 300 | P | 40 | R160 | 250 l/h | 50 | 2026 | nerez+kompozit | H/V | PV
Jmenovitý rozměr DN (mm) | Stavební délka | Závit -příruba | Trvalý průtok Q3 | Dynamický rozsah | Min. průtok Q1 | Přetěžovací průtok Q4 | Rok výroby i ověření | Stanovená skladba materiálu vodoměru | Povolená montážní poloha | Druh měření (teplá voda)
DN 15 | 110 | Z | 1.6 | R160 | 10 l/h | 2 | 2026 | kompozit | H/V | TV
DN 20 | 105 | Z | 2.5 | R160 | 15,6 l/h | 3.1 | 2026 | kompozit | H/V | TV
DN 25 | 260 | Z | 6.3 | R160 | 40 l/h | 7.8 | 2026 | kompozit | H/V | TV
DN 40 | 300 | Z | 10 | R160 | 40 l/h | 12,5 | 2026 | nerez+kompozit | H/V | TV
Komunikační kabel s pulzním a sériovým výstupem kompatibilní se všemi typy vodoměrů o délce 1.5m
Údaje o schválení měřidla:
Klasifikace MID podle MID 2014/32/EU, na základě OIML R 49/ISO 4064
Mechanické prostředí: třída M1
Elektromagnetické prostředí: třída E2
Trida přesnosti: 2
Třída citlivosti: U0/D0
Třída prostředí: Splňuje podmínky OIML R 49, třída B a O (vnitřní/venkovní instalace)
Teplota média, studená voda 0,1–30 °C (T30) nebo 0,1–50 °C (T50)
Teplota média, teplá voda 0,1–70 °C (T70)
Rozsah teploty okolí 5–55 °C, kondenzující vlhkost (vnitřní instalace v provozních místnostech, venkovní instalace ve vodoměrných šachtách)
Schválení pro pitnou vodu KIWA, KTW-BWGL, ACS (všechny díly jsou vhodné pro styk s pitnou vodou)
Elektrické údaje:
Baterie lithiové, nebo D-článek
Životnost baterií: 20 let
Data EMC Splňuje požadavky třídy MID:– E1 a E2
Mechanické údaje:
Metrologická třída: 2
Třída okolního prostředí Splňuje požadavky OIML R 49, třída B a O (vnitřní/venkovní instalace)
Teplota okolního prostředí 2–55 °C
Krytí: minimálně IP68
Tlaková třída: PN16
Připojení : Závit EN/ISO 228-1
Připojení : Příruba EN 1092-1 PN16
Note on J4: Majer: U vertikální polohy do stoupajícího i klesajícího směru
Note on J14: Majer: U vertikální polohy do stoupajícího i klesajícího směru