## Specifikace radiomodulu
Povinná kritéria pro komunikátory (retlanstrátory s modulem NB-IoT).
Název kritéria | konkrétní požadavek ke splnění
Indikace měření | ultrazvukové vodoměry a elekroměry s pulzním kabelovým výstupem
Typ připojitelných ultrzvukových vodoměrů | Kamstrup typ: flowIQ® 2200, flowIQ® 3200 s moduly Wireless M-Bus
Příjem v přenosovém módu vodoměrů Wireless M-Bus | Drive-by T1 OMS, Cold
Typ připojitelných elektroměrů | DZT 6002, s kabelovým výstupem 1000 pulzů na 1 kWh, délka pulzu 80 ms
Počet připojitelných ultrazvukových vodoměrů | 4
Počet připojitelných pulzních elektroměrů | 2
Protokoly | EN 13757-2,-3 zpracovávání AES 128 kódů vodoměrů v komunikační jednotce
Krytí | IP 66
Anténa | integrovaná na komunikační jednotce
Konektivita operátorů | vyměnitelné SIM karty fungujích v sítích operátorů ČR
Záruka na všechny komponenty (komunikátor, anténa s kabelem, baterie pro radiomodul) | 5 let
Napájení | výměnitelné baterie, umístěné ve vodoměru, velikost baterií 2xD s minimální životností 10 let
Sítě operátorů | operátor dle osazené SIM karty
Aktivace - typ | magnetem se světelnou odezvou
Délka platnosti tarifů operátorů | 10 let od aktivace
Možnost prolongace tarifu po vypršení smlouvy | dalších 10 let za stejných finančních podmínek bez výpovědní lhůty
V případě změny SIM karet | možnost změny nového operátora dálkovým řešením bez nutnosti konfigurace přenosu dat na měřícím místě
Komunikace - přenos dat | 1x denně od 06:00 h dle datagramu viz. příloha č. 3
Datagram s identifikací datové věty | dle přílohy č. 3
Provozní teplota | -10°C / +55°C
Skladování | +5°C to +35°C / Transport: Min. -20°C
Frekvence pásma | LTE 800 MHz
Vyzářený výkon | max. 200 mW
Možnost připojit přes radiomodul počet pulzních vstupů pro externí měřiče (elektroměry, vodoměry) | 2 pulzní vstupy
Protokol | LTE NB-IoT
Programové funkce | možnost vzdáleně změnit IP na kterou bude zasílaná datová věta se stavy měřidla
Opakovatelnost | při selhání odeslání denních i měsíčních odečtů se pokusí modul odeslat stavy a impulzy opakovaně ještě dvakrát s nastaveným intervalem zadavatelem
Diagnostika při komunikaci | denně odeslání alarmu vybití baterie vodoměrů
V rámci identifikace správného cíle použít APN (Access Point Name) DISTEP a.s. | soukromou APN pro DISTEP a.s.